## Tabelle1
| Unit | WP1
Refrigerant | - | R290
Coolant | - | INCOMP::MEG[0.5]
k_evap | W/m²/K | 420
A_evap | m² | 0.8
dTSH | K | 4
k_cond | W/m²/K | 70
A_cond | m² | 10
mdot_cond | kg/s | 0.5
dTSC | K | 0.5
k_HEX | W/m²/K | 500
A_HEX | m² | 1.07
mdot_box | kg/s | 0.5
T_box | °C | 4
T_amb | °C | 30
mdot_SL | kg/s | 0.25
RPM_cpr | 1/min | 3600
eta_V | - | 0.9
eta_S | - | 0.65
stroke | m³ | 3.3e-05
kA_IHX | W/K | 2.3
tolerance | - | 0.0001
simulation_error | - | 7.770385127514601e-05 0.0 7.035282578726765e-09
h1 | J/kg/K | 571106.6599
p1 | Pa | 300143.0489
h2 | J/kg/K | 685439.5896
p2 | Pa | 1373022.8096
h3 | J/kg/K | 307477.4832
p3 | Pa | 1373022.8096
h4 | J/kg/K | 307477.4832
p4 | Pa | 1373022.8096
h5 | J/kg/K | 298108.0216
p5 | Pa | 1373022.8096
h6 | J/kg/K | 298108.0216
p6 | Pa | 300143.0489
h7 | J/kg/K | 565397.1216
p7 | Pa | 300143.0489
mdot_ref | kg/s | 0.011476
Pel_cpr | W | 1312.0666
T_SL1 | °C | -2.9235
T_SL2 | °C | -6.7873
T_condair_out | °C | 37.5972
T_HEX_out | °C | -2.0998

## diagram_data
| T | S | p | h | R290
1 | 279.3681 | 2328.3444 | 571106.6599 | 571106.6599
2 | 345.9501 | 2555.9208 | 1373022.8096 | 685439.5896
3 | 313.2638 | 1360.382 | 1373022.8096 | 307477.4832
4 | 313.2638 | 1360.382 | 1373022.8096 | 307477.4832
5 | 310.019 | 1330.3173 | 1373022.8096 | 298108.0216
6 | 258.9878 | 1383.5898 | 300143.0489 | 298108.0216
7 | 262.9878 | 2415.4503 | 300143.0489 | 565397.1216